## FICHE D’INFORMATION DE LA DRIRE NORD – PAS DE CALAIS

## ANNEE 2005

ENTREPRISE :

SA TOTAL FRANCE / APF

Appontements Pétroliers des Flandres à GRAVELINES (59)

- Activité :	Stockage de pétrole brut

Capacité de stockage : 650 000 m3

PROBLÈME :

Dans le cadre de la protection incendie du site, le dépôt des APF disposait de moyens significatifs :

- réseau d’eau incendie maillé à 15 bars alimenté par 2 pompes de 1 500 m3/h (1 diesel + 1 électrique)

- réserve d’eau de 10 000 m3

- réserve d’émulseur de 110 + 8 m3

- 3 canons remorquables + 1 canon mousse Leader + 3 camions citernes équipés de canon.

La stratégie de lutte incendie reposait toutefois sur des actions manuelles :

- connexion au réseau des véhicules incendie

- mise en œuvre des couronnes d’arrosage des bacs depuis des manifolds présents en pied de merlon etc…

Au regard du nombre d’opérateurs sur le site et en particulier la nuit (2 à 3 opérateurs), cette stratégie n’assurait pas une mise en œuvre et une disponibilité rapide des moyens d’extinction.

Par ailleurs l’arrosage de la robe des bacs était réalisé uniquement à l’eau et cette action était susceptible de perturber, voire de casser, le tapis de mousse appliqué sur le compartiment (*1).

ACTION DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES :

Dans le cadre de l’examen de la mise à jour de l’étude des dangers du site, il a été prescrit à l’exploitant :

- un complément d’étude

- la réalisation d’une analyse critique de son étude des dangers par un tiers-expert

- une étude technico-économique de réduction des risques.

RÉSULTATS :

Au vu de ces études, un ensemble de barrières matérielles et organisationnelles ont été identifiées comme permettant la réduction des risques de feu de cuvette généralisée et de boilover sur les réservoirs de pétrole brut – scénarios majorants du site.

Un investissement de l’ordre de 3 millions d’euros a donc été décidé par la raffinerie afin d’automatiser le système d’extinction incendie du dépôt.

L'Inspection des Installations Classées a pu vérifier lors d’un exercice POI (essai du 23 juin 2005) et lors de la réception définitive du matériel (essai à la mousse du 20 octobre 2005) le bon fonctionnement du système d’extinction automatique équipant le dépôt.

(*1) L’ensemble du réseau incendie est désormais alimenté uniquement en prémélange.