titre
Doctrine Gestion des eaux pluviales au sein des ICPE A
Julien DEVROUTE
DREAL Hauts-de-France

---
- Objectif : préciser les grands principes de gestion des eaux pluviales et les règles à appliquer pour le dimensionnement des bassins de tamponnement, d'infiltration, et des bassins de rétention incendie.
- Rappel de la hiérarchisation des modes de gestion :
  1- réutilisation dans le process ;
  2- infiltration
  3- rejet vers le milieu hydraulique superficiel
  4- raccordement à un réseau public existant :
      - Réseau pluvial (séparatif)
      - Réseau unitaire (dernier recours)

---
- Dimensionnement du bassin de tamponnement : prise en compte de la période de retour de l’événement pluvieux de référence : diffère par bassin versant : liste reprise dans la doctrine avec le débit de fuite à considérer. C'est la période de retour du SAGE qui est retenue quand elle existe.
- Application : la doctrine s'applique aux nouveaux projets et extensions. Pour les sites existants : étude technico-économique à réaliser pour démontrer l'impossibilité d'application le cas échéant

---
Bassin de tamponnement et bassin de rétention des eaux d'extinction incendie communs :
Dans le cas d’un bassin unique, la capacité de ce dernier devra alors au moins être égale à la plus grande des deux valeurs suivantes  :
- volume obtenu à partir de la période de retour de l’événement pluvieux de référence du bassin versant,
- la somme du volume de la pluie décennale et volume des eaux d'extinction incendie à retenir (généralement défini par la méthode de calcul du référentiel D9A) duquel on soustrait les «  volumes d'eaux liés aux intempéries  » prévus par la D9A .

---
- Points d'attention :
  - Dispositifs de surverse : attention au volume utile ;
  - Dispositif d'isolement,
  - Contrôle de la qualité des eaux d'extinction avant rejet : guides Ineris – polluants émis dépendant du type d'incendie,
  - Rappel des principes de la D9A pour les dispositifs pouvant faire office de rétention.

---
- Cas particuliers :
  - établissement en bordure de mer ou rejetant en canal en amont des bassins portuaires
  - établissement interceptant hydrauliquement un bassin versant
- Cas spécifique de l'infiltration :
  - Orientation du SDAGE
  - Difficilement autorisable pour les eaux usées de process - possible pour les eaux pluviales (AM 10/07/90) et recommandé

---
- Infiltration :
  - Dimensionnement → idem bassin tampon
  - Prise en compte du contexte local :
    - Présence de captages AEP, proximité de la nappe, capacité d'absorption du sol…
- Avis d'un hydrogéologue agréé : quand et comment ?

---
https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?Doctrine-de-Gestion-des-eaux-pluviales-dans-les-ICPE-soumises-a-Autorisation
MERCI DE VOTRE ATTENTION