## Tableau de bord - stations ERU
1ère TB ERU
Stations du bassin Artois-Picardie appartement à la liste nationale des 74 stations prioritaires ERU – mise en conformité pour le 31/12/2013

Bassin	Région	Département	Code SANDRE agglomération	Agglomération	Service gestionnaire	Échéance	Code sandre station	Nom du STEU	Coordonnées (degrés décimaux)				Taille agglo 2012 (EH)	Capacité nominale (EH)	Année de démarrage non conformité	Origine de la non-conformité	Actions engagées et état d’avancement	Actions prévues	Démarrage prévisionnel des travaux	Fin prévisionnelle des travaux	Année prévisionnelle de mise en conformité	Commentaires		Date dernière MAJ
AP	NORD-PAS-DE-CALAIS	59	10000159051	BASSEE / (SALOMÉ)	SPE 59		11054800000	LA BASSEE	2,818494	50,528717	2,817329	50,527629	17446	4667			L'enquête publique a eu lieu du 12/11/12 au 14/12/12, le rapport du commissaire enquêteur a été reçu et le projet d'arrêté est en cours de rédaction. / Les travaux sont en cours et l'objectif de fin 2013 devrait être tenu.		24/08/11	15/04/13	2013	Travaux en cours. Fin prévisionnelle mi-avril 2013.		17/01/13
AP	PICARDIE	80	10000180706	SAINT-LEGER-LES-DOMART	SPE 80		10291800000	SAINT-LEGER-LES-DOMART	2,137677	50,044697	2,137253	50,044200	4333	3000			Prise d'un APS en date du 12/11/12		10/12/12	31/12/13				07/01/13

				Pour plus de détails sur les 3 tableaux de bord nationaux, voir le portail assainissement
				http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/

2e TB ERU
Stations du bassin Artois-Picardie appartement à la liste nationale des 123 stations nouvellement non-conformes – mise en conformité pour le 31/12/2015

Bassin	Région	Département	Code SANDRE agglomération	Agglomération	Service gestionnaire	Échéance	Code sandre station	Nom du STEU	Coordonnées (degrés décimaux)				Taille agglo 2012 (EH)	Capacité nominale (EH)	Année de démarrage non conformité	Origine de la non-conformité	Actions engagées et état d’avancement	Actions prévues	Démarrage prévisionnel des travaux	Fin prévisionnelle des travaux	Année prévisionnelle de mise en conformité	Commentaires		Date dernière MAJ
AP	NORD-PAS-DE-CALAIS	59	010000159624	VILLERS-OUTREAUX	SPE 59	31/12/2005	011038700000	VILLERS-OUTREAUX	3,310905	50,037676	3,310917	50,038256	9200	3150	2006	Rejets non domestiques (ICPE) sur le réseau. Non-conforme performances.	Industriel dé-raccordé fin juin 2012. / Les résultats transmis depuis sont manifestement conformes.	Vérification de la conformité sur les 6 derniers mois de 2012	01/01/12	30/06/12	2013	Conformité mesurable à compter de 2013.		17/01/13
AP	NORD-PAS-DE-CALAIS	59	010000159017	ARMENTIERES	SPE 59	31/12/1998	011054800000	Lille-C.U.-Armentières	2,905616	50,693057	2,907817	50,694486	177305	64100	2010	Problème sur le réseau d'assainissement avec des quantités importantes d'eau claires parasite sur le réseau. En ce qui concerne la station, elle se situe en Belgique et les services de police de l'eau n'ont pas la compétence.		Le SPE a besoins d'éléments de doctrine pour déterminer comment traiter cette station qui se trouve en BELGIQUE et dont le réseau se trouve en FRANCE. / Actuellement, c'est la STATION qui est jugée non conforme puisqu'il n'y a pas de jugement de non conformité annoncé à l'Europe pour les réseaux.	02/01/13	31/12/13	2013			17/01/13
AP	NORD-PAS-DE-CALAIS	59	010000159416	MORBECQUE	SPE 59	31/12/2005	010289800000	MORBECQUE	2,513186	50,682762	2,513885	50,682074	1010	3667	2009	Rejets non domestiques (ICPE) sur le réseau. Non-conforme performances.	Industriel dé-raccordé fin 2011. Travaux effectués.	Vérification de la conformité sur 2012	01/01/11	31/12/11	2012	Autosurveillance conforme en 2012.		17/01/13
AP	NORD-PAS-DE-CALAIS	62	010000162249	COURCELLES-LES-LENS	SPE 62	31/12/2000	011090400000	Courcelles Les Lens	3,030379	50,421916	3,032983	50,424364	13330	18000	2010	Problème réseau. Débit important sur le réseau d'assainissement pouvant engendrer une non-conformité national ou local car aucun déversement n'est observé par temps sec.	Prise d'un arrêté de mise en demeure le 07/06/2006 : échéance 31/12/2009 pour travaux de mise en conformité concernant la reconquête du Filet Morand (aspect hydraulique et assainissement) et l'élimination des eaux claires parasites. / Les études complémentaires nécessaires (complexité hydraulique du secteur, aspect reconquête du milieu naturel) et le volet foncier ont retardé les travaux. / Derniers planning des travaux et échéancier transmis par la collectivité en 2009 et mis à jour en 2012.	Des travaux sur le réseau sont programmés avec la déconnexion d'un cours d'eau dont l'exutoire est le réseau (Filet Morand) et des surfaces imperméables. Objectif visé : réduction de 63 % des ECP et débit moyen de 1500 m3/j (horizon 2017). / Un nouveau diagnostic du système d'assainissement sera réalisé après les travaux de déconnexion pour le dimensionnement d'un nouveau système de traitement sur la base de données fiables (horizon 2022).	01/03/13	31/12/17	2017	Compétence Police de l'eau transmise du 59 au 62 en octobre 2012. Échéance difficile à tenir. / Une discussion sera engagée courant 2013 avec la collectivité concernant la faisabilité d'une solution intermédiaire de pré-traitement afin d'obtenir la conformité ERU d'ici fin 2017. / Il sera envisagé de modifier les délais fixés initialement (AMD du 07/06/2006) qui ne sont plus techniquement tenables compte tenu des éléments connus.		17/06/13
AP	NORD-PAS-DE-CALAIS	62	010000162051	AUCHY-LES-MINES	SPE 62	31/12/2005	010778500000	AUCHY-HAISNES SE	2,790093	50,519645	2,789525	50,521339	55572	8550	2010	Problème réseau : Débit important sur le réseau d'assainissement pouvant engendrer une non-conformité national ou local car aucun déversement n'est observé par temps sec.	Diagnostic réseau et étude complémentaire modélisation des réseaux terminés.	Travaux prévus sur le réseau : déconnexion des surfaces imperméables et filtres plantés de roseaux en surverse des déversoirs. Un échéancier précis va être proposé (en attente de validation de la collectivité). Travaux seront inscrits au PPC 2013-2018 dès la fin de l'étude complémentaire pour une mise en œuvre prioritaire.	01/01/14	31/12/15	2015	Compétence Police de l'eau transmise du 59 au 62 en octobre 2012. Échéance devrait être tenue.		17/06/13
AP	NORD-PAS-DE-CALAIS	62	010000162899	WISSANT	SPEL 62	31/12/2005	011007500000	WISSANT	1,666341	50,889410	1,670281	50,893709	2983	7000	2008	Problème de by-pass.	Travaux en cours.		04/03/13	07/03/14	2014	Dérogation à la loi Littoral arrêté le 31 octobre 2012		17/06/13
AP	NORD-PAS-DE-CALAIS	62	010000162474	ISQUES	SPEL 62	31/12/2005	010298100000	ISQUES SE	1,630594	50,682361	1,630278	50,682408	8117	7000	2009	Problème de by-pass et de débit de référence.	Démarrage des travaux en juillet 2013. Échéancier de mise en demeure.		01/07/13	01/07/14	2014	Procédure longue pour le permis de construire : zone inondable, PPRI, proche d'un monument historique,...		17/06/13
AP	PICARDIE	80	010000180685	ROYE	SPE 80	31/12/2005	011049800000	ROYE SE	2,785639	49,695918	2,785971	49,695891	10558	14000	2007		Passage au CODERST d'un AP en date du 17/12/12		02/01/13	31/12/13	2013			07/01/13

3e TB ERU
Stations du bassin Artois-Picardie appartement à la liste nationale des 89 stations nouvellement non-conformes (mise en conformité pour le 31/12/2017) et/ou ne traitant pas l'azote et le phosphore (mise en conformité au plus tôt)

Bassin	Région	Département	Code SANDRE agglomération	Agglomération	Service gestionnaire	Échéance	Code sandre station	Nom du STEU	Coordonnées (degrés décimaux)				Taille agglo 2012 (EH)	Capacité nominale (EH)	Année de démarrage non conformité	Origine de la non-conformité	Actions engagées et état d’avancement	Actions prévues	Démarrage prévisionnel des travaux	Fin prévisionnelle des travaux	Année prévisionnelle de mise en conformité	Commentaires		Date dernière MAJ
AP	NORD-PAS-DE-CALAIS	59		BOURBOURG	SPE 59					18912	8000	2012	Dépassement de la tranche d'obligation [2000-10000 EH[. Non conforme sur le traitement de l'azote et du phosphore (équipement et performances).					Échéance 2017
AP	NORD-PAS-DE-CALAIS	59		AVESNES-LES-AUBERT	SPE 59					14883	17167	2012	Non-conforme sur le traitement du phosphore.					A mettre en conformité au plus tôt
AP	NORD-PAS-DE-CALAIS	59		JEUMONT	SPE 59					23490	33333	2012	Non-conforme sur le traitement de l'azote et du phosphore.					A mettre en conformité au plus tôt
AP	NORD-PAS-DE-CALAIS	59		LE QUESNOY	SPE 59					20303	9500	2012	Non-conforme sur le traitement de l'azote. Pas de traitement du phosphore.					A mettre en conformité au plus tôt
AP	NORD-PAS-DE-CALAIS	59		WALLERS	SPE 59					11928	17500	2012	Pas de traitement du phosphore					A mettre en conformité au plus tôt
AP	PICARDIE	80		LE CROTOY	SPE 80