## Slide 1
Le rôle du poste de relevage est de remonter les eaux usées entre l’habitation et la fosse toutes eaux, ou entre la FTE et le dispositif de traitement, ou entre le dispositif de traitement et l’exutoire (fossé, ruisseau…)
Dimensionnement:
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Mai 2009
POSTE DE RELEVAGE
Les postes de relevage sont des dispositifs installés lorsque :
le terrain d’implantation de la filière d’assainissement (FTE et/ou dispositif de traitement) est situé plus haut que l’habitation,
le dispositif de traitement se trouve trop enterré du fait des pentes des canalisations,
les eaux usées ne peuvent s’écouler naturellement par gravité.
Conception et mise en œuvre:
Le poste de relevage peut être réalisé en éléments séparés ou préfabriqués ( en kit), il comprend :
- un bâche (cuve) en béton ou en plastique qui reçoit les eaux usées. Elle doit être étanche à l’air, aux eaux de ruissellement, de nappe et doit être ventilée.
- une pompe (submersible) avec des poires de niveaux. Le choix de la pompes va reposer sur la nature des eaux usées, la hauteur et la distance de refoulement et la quantité d’eaux usées.
un clapet anti-retour
une canalisation de refoulement
une installation électrique conforme à la norme NFC 15.100
la pompe qui doit être conforme à la classe de protection IP 44 (selon la norme NF EN 60529)
une alarme sonore et/ou visuelle
Exemple de dispositif de traitement
Ventilation du poste de relevage
Poste de relevage des eaux
Poire de niveau
Clapet anti-retour
Regard accessible
Pose sur lit de sable
Alimentation électrique avec mise en place d’une alarme visuelle et/ou sonore
Tuyau de refoulement
Hmt : Hauteur manométrique totale (pression que doit fournir la pompe). Elle s’exprime en mètres de colonne d’eau.
10m(e) = 1 bar = 1 kg/cm²
Jr: Perte de charge au refoulement (Hmt = Hr + Jr)
Sb : surface de bâchée
Hb : hauteur de marnage de la pompe
(hauteur de déclenchement de la pompe)
Hr : hauteur géométrique de refoulement

## Slide 2
POSTE DE RELEVAGE
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Mai 2009
Ouvrage de tranquilisation
Pompe en amont de la FTE :
Pompe pour eaux vannes (chargées)
Diamètre de la conduite de refoulement > DN 50
Diamètre intérieur du corps de la pompes et du dispositif anti-retour > 50 mm
Pompe en aval de la FTE :
Exemple de dispositif brise jet : coude plongeant
Pompes pour eaux décantées (prétraitées)
Pompe en aval du système de traitement :
Pompe eaux traitées « claires »
ATENTION dans ce type de configuration, l’étanchéité du filtre et du regard de relevage doivent être soignées. La hauteur de la pompe doit être impérativement inférieur au fil d’eau de sortie du filtre