## Slide 1: FOSSE TOUTES EAUX
Une fosse toutes eaux (FTE) est un appareil destiné à la collecte, à la liquéfaction partielle des matières polluantes et à la rétention des matières solides et des déchets flottants dans les eaux usées. Elle reçoit l’ensemble des eaux usées domestiques de l’habitation et ne doit pas recueillir les eaux de pluies.
La FTE doit débarrasser les effluents bruts de leur matière solide afin de protéger le système de traitement contre le colmatage.
Elle doit également liquéfier ces matières retenues issues de la décantation et de la flottation.
La présence d’une double ventilation est indispensable pour garantir son bon fonctionnement et éviter les nuisances. Elle assure l’évacuation des gaz de fermentation (issus de la FTE) afin d’éviter les problèmes d’odeurs.
Elle est constitué d’une entrée (assuré par la canalisation de chute des eaux usées : la ventilation primaire)
0,4 m min.
1 m min.
1 m min.
Ventilation secondaire
Ventilation primaire
Exemple
d’extracteur
statique
Ventilation de la fosse septique toutes eaux
Boîte de répartition
Sortie des effluents vers le traitement
Canalisation d’écoulement
Fosse septique toutes eaux
Té de curage
Succession de 2 coudes à 45 °
Chute unique
Canalisation de 100 mm
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Mai 2009
et d’une sortie (assurée par la ventilation secondaire, aidé d’un extracteur qui permet de renouveler l’air vicié de la FTE). Le diamètre de la canalisation d’extraction sera d’au moins 10 cm.
A défaut de justifications fournies par le constructeur de la FTE, la vidange des boues et des matières flottantes est conseillé au moins tous les 4 ans et doit être assuré par un vidangeur agréé.
Par ailleurs, la FTE doit être installée au plus prés de l’habitation, à faible profondeur (60 cm de charge au maximum). La mise en place d’ouvrages de protection peut être réalisé : dalles d’ancrage et de répartition des charges.
Le préfiltre doit rester accessible pour l’entretien et la vidange de la fosse.
Dimensionnement:
Habitation de 5 pièces principales : 3 m3
Habitation de 6 pièces principales : 4 m3
Habitation de 7 pièces principales : 5 m3

## Slide 2
Coupe classique:
FOSSE TOUTES EAUX
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en mai 2009
Coupe avec dalle d’ancrage:
Coupe avec dalle de répartition:
Matériaux :
Les matériaux utilisés doivent suivre les normes fixé par le DTU 64-1 et il est nécessaire de ce reporter à la documentation technique du fournisseur, notamment pour l’implantation des ouvrages.
Dalle de répartition