## Slide 1
FILTRE A SABLE HORIZONTAL DRAINE
Le filtre à sable horizontal drainé ne doit être mis en place que dans des cas exceptionnels: sols inaptes à l’épandage naturel et impossibilité d’installer un lit filtrant drainé à flux vertical.
Le filtre à sable horizontal est composé successivement, dans le sens de l ’écoulement et sur une épaisseur de 0.35 m , des couches suivantes :
- 0,8 m de graviers lavés roulés (10-40)
- 1,2 m de gravillons fin (6-10)
- 3 m de sable lavé (2-4)
- 0,5 m de gravillons fins lavés roulés (6-10)
La répartition des effluents s’effectue sur toute la largeur de la fouille et est assurée par une canalisation dont le fil d’eau est situé à au moins 35 cm du fond de fouille.
L’ensemble du filtre, dont la longueur est de 5,50 m maximum, est recouvert d’un géotextile perméable à l’eau et à l’air avant son remblaiement par une couche de terre végétale de 20 cm.
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Mai 2009
(conseillé)
(conseillé)
(conseillé)
(obligatoire)

## Slide 2
FILTRE A SABLE HORIZONTAL DRAINE
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Mai 2009
Coupe longitudinale (B-B’) :
Tous les matériaux utilisés pour la mise en place d’un assainissement non collectif, doivent répondre aux normes fixées par le DTU 64-1.
Dimensionnement :
La largeur du front de répartition est de 6 m jusqu’à 4 pièces principales et de 8 m pour 5 pièces principales. Au delà, il est ajouté 1 m par pièce principale supplémentaire.
Condition de mise en oeuvre :
Une fouille de 55 cm de profondeur au minimum doit être réalisée avec une pente régulière de 1 %, la largeur du filtre dépend de la taille de l’habitation. Une rigole est surcreusée en extrémité aval du filtre avec une pente de 0,5 %.
Si le milieu est vulnérable, un film imperméable remontent le long des parois, peut être placé en fond de fouille.
Les matériaux, les regards et les canalisations sont mis en places. Un géotextile est placé sur l’ensemble des matériaux avant remblaiement du filtre par de la terre végétale.