## Slide 1: NOUE D’INFILTRATION
Définition
Une noue d’infiltration est un type de fossé peu profond et d’emprise large, généralement engazonnée, servant à la rétention, au stockage, à la dépollution (décantation et traitement naturel) et à l’infiltration des eaux. Cette technique alternative peut donc permettre :
- de limiter et/ou ralentir les apports d’eaux pluviales et les eaux de ruissellement dans les réseaux d’assainissement,
- en cas d’absence, de servir d’exutoire afin d’évacuer les eaux traitées issues de dispositifs d’assainissement non collectif.
Réglementation
L’article 10 de la Loi sur l’Eau indique que toutes installations de noues sont soumises à autorisation ou à simple déclaration, suivant les dangers qu’elles présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.
Les collectivités territoriales, devant assurer la protection de la ressource en eau et de l’environnement, ont la responsabilité de l’installation des noues.
Entretien
Les noues sont à entretenir comme des espaces verts. Celles-ci disposant de pentes faibles, un
entretien à la tondeuse peut aisément être pratiqué. Il convient également de réaliser un ramassage des feuilles, voire un remplacement de sable si nécessaire le cas échéant.
Conception
La noue d’infiltration est conçue dans la partie superficielle du sol (0,30 à 0,60 m de profondeur), et présente des pentes de l’ordre de 20 à 25 %. Les talus doivent être stabilisé par végétalisation (gazon résistant à l’eau et à l’arrachement, végétaux dont le système racinaire permet une stabilisation du sol) ou autre méthode (géogrille, enrochement…).
La noue peut également être utilisée avec du sable ou du gravier en fond, voir une drain de collecte afin d’acheminer les eaux vers un exutoire spécifique.
La canalisation d’amenée des eaux dans la noue doit être pourvue d’une protection afin d’éviter toute intrusion. De même, d’éventuelles cloisons doivent être présentes si la pente du terrain est trop importante.
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Juin 2010

## Slide 2
NOUE D’INFILTRATION
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Juin 2010
Dimensionnement
Rétention et/ou exutoire des eaux pluviales :
La noue d’infiltration est dimensionnée en fonction :
- des conditions météorologiques locales (données Météo France), sur une pluie de retour déterminée par le Maître d’Ouvrage (10 ; 30 ; 50ans…),
- de la surface de ruissellement recueillant les eaux précipitées,
- du débit de fuite de l’ouvrage, si le rôle majeur de l’ouvrage est la rétention,
- de la perméabilité du sol à infiltrer les eaux.
Exutoire des eaux usées traitées :
En cas d’absence d’exutoire pour le rejet de filières drainées des dispositifs d’assainissement non collectif, il est possible de réaliser, en partie superficielle du sol, là où la perméabilité est généralement plus importante qu’en profondeur, une aire d’infiltration des eaux. Celle-ci est donc fonction :
- du volume journalier (V j) d’eaux usées traitées issues du dispositif d’assainissement (150 litres/personne), déterminé en fonction du nombre de pièces principales,
- du débit de pointe (Q p) issu du dispositif d’assainissement (V j / 4),
- de la perméabilité K du sol à la base de la noue.
Ainsi, la surface utile est égale au rapport du débit journalier sur la perméabilité. Le tableau ci-dessous illustre les surfaces utiles en fonction du nombre de pièces principales (PP), pour un flux continu (écoulement gravitaire).
Avantages et inconvénients
La noue d’infiltration a les avantages d’être un exutoire naturel (utilisation du sol en place) avec une très bonne intégration paysagère permettant la réalimentation des nappes. Son concept est simple et peu coûteux, et permet la rétention, la régulation, le stockage, l’écrêtement et/ou la suppression des débits et également une dépollution efficace des eaux pluviales par décantation et par filtration naturel via le sol et la flore.
Cependant, son emprise au sol peut être relativement importante, et présente un risque de pollution du sol selon le type d’eau à infiltrer. Cette technique demande un entretien régulier, avec risque de nuisances olfactives, et reste sensible aux détériorations liées au stationnement et au franchissement.
Nombre de PP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nb de chambres (1,5 EH / chambre) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
V j (m3) | 0,450 | 0,675 | 0.,900 | 1,125 | 1,350 | 1,575 | 1,800
Q p (m3/h) | 0,11 | 0,17 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,39 | 0,45
Surface utile de la noue (m2) en fonction de la perméabilité (mm/h) |  |  |  |  |  |  | 
6<K<15 | 18,5 à 7,5 | 28,5 à 11,5 | 38,5 à 15,5 | 46,7 à 18,7 | 56,7 à 22,7 | 65 à 26 | 75 à 30
15<K<30 | 7,5 à 3,7 | 11,5 à 7,7 | 15,5 à 7,7 | 18,7 à 9,4 | 22,7 à 11,4 | 26 à 13 | 30 à 15
30<K<50 | 3,7 à 2,2 | 5,7 à 3,4 | 7,7 à 4,6 | 9,4 à 5,6 | 11,4 à 6,8 | 13 à 7,8 | 15 à 9
Attention : Le dimensionnement de la noue d’infiltration ne peut se réaliser qu’en fonction de la perméabilité du sol. Pour un apport massif en eau (provenant d’un poste de relevage par exemple), une étude plus détaillée doit être réalisée.