## Slide 1: LE PUITS D’INFILTRATION
Réglementation
D’après l’arrêté du 7 Septembre 2009, en cas d’absence d’exutoire (fossé, plan d’eau, réseau pluvial…) et d’impossibilité d’infiltration des eaux traitées issues de dispositifs d’assainissement non collectif, celles-ci peuvent être évacuées via un puits d’infiltration dans la couche sous jacente perméable (perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h), à condition qu’il n’y ait pas de risques sanitaires pour les points d’eaux destinés à la consommation humaine.
Ce mode d’évacuation est autorisée par la commune, au titre de sa compétence en assainissement non collectif, en application de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales sur la base d’une étude hydrogéologique.
Mise en œuvre
Les puits d’infiltration sont constitués :
- de buses pleines (couche imperméable) depuis la surface du sol jusqu'à 0,50 m minimum en dessous du tuyau amenant les eaux épurées,
- de buses crépinées afin de permettre l’infiltration dans la couche perméable.
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Avril 2010
(40
Notes: <number>

## Slide 2: LE PUITS D’INFILTRATION
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Avril 2010
Le dimensionnement des puits d’infiltration s’effectue en fonction du nombre de pièces principales (PP), à raison d’une surface total de contact égale à 2 m2 par PP. Leur profondeur est fonction du contexte pédologique et géologique local (profondeur à laquelle se situe la couche perméable).
Diamètre intérieur de la crépine (mm)
Hauteur des buses crépinées (m)
4 PP
5 PP
6 PP
7 PP
8 PP
9 PP
10 PP
1000
2,30
2,95
3,60
4,25
4,85
5,50
6,15
1200
1,85
2,35
2,90
3,45
3,95
4,50
5,05
1500
1,35
1,75
2,20
2,60
3,05
3,45
3,90
2000
0,80
1,10
1,45
1,75
2,05
2,40
2,70
Le puits doit être garni, jusqu’au niveau du tuyau d’amenée des eaux, de matériaux calibrés d’une granulométrie 40/80 mm ou approchant. Les effluents épurés doivent être déversés dans le puits d’infiltration au moyen d’un dispositif éloigné de la paroi étanche et assurant une répartition sur l’ensemble de la surface, de telle façon qu’ils s’écoulent par surverse et ne ruissellent pas le long des parois. Un tampon doit recouvrir le puits afin de permettre son entretien et son contrôle.
Conditions de mise en place
La présence d’un puits d’infiltration augmente grandement la vulnérabilité de la nappe, c’est pourquoi, la base du puits ne doit pas être à moins d’un mètre du niveau le plus haut de la nappe. L’avis d’un expert hydrogéologue est donc indispensable pour toute création de puits d’infiltration afin :
 de réaliser un dimensionnement précis et rigoureux,
 de s’assurer de la nature des couches géologiques et de leurs perméabilités,
 de s’assurer d’une non pollution des eaux souterraines.
Pour éviter les risques de pollution de la nappe, le puits ne doit pas se trouver à proximité d’une zone de stockage de produits dangereux ou de produits polluants. Le puits s’accompagne de plusieurs dispositifs permettant de contrôler la qualité des eaux s’y déversant, notamment par la mise en place d’un regard de prélèvement.
L’installation du puits se fera à une distance des habitations au moins égales à sa profondeur. Il vaut mieux éviter la présence de végétaux à proximité.
Entretien
D’une manière générale, si le dispositif de traitement ne rejette aucune matière solide dans le puits d’infiltration, ce dernier fonctionnera sans problème. Cependant, dans le cas où une pollution accidentelle ait pénétré dans le puits, il faudra pomper la pollution puis vider les matériaux contaminés.
Un bon entretien du dispositif d’assainissement assurera la pérennité du puits d’infiltration.
Notes: <number>