## Slide 1
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Mai 2009
TERTRE D’INFILTRATION DRAINE
Le tertre d’infiltration drainé est un dispositif hors sol qui nécessite généralement le relevage des eaux prétraitées. Il utilise le sable comme système épurateur. L’exutoire pouvant recevoir l’effluent traité sera soumis à autorisation auprès des autorités.
Condition de mise en œuvre :
Pour la création du tertre d’infiltration, le sol en place est décapé sur 10 cm de profondeur minimum pour ancrer le massif filtrant. Il y a également la possibilité de rehausser le niveau du terrain naturel pour mettre hors zone inondable ou bien de l’enterré de plus de 10 cm pour des raisons techniques et esthétiques.
Tous les matériaux utilisés pour la mise en place d’un assainissement non collectif, doivent répondre aux normes fixées par le DTU 64-1.
L’angle entre le sol naturel horizontal et les parois du tertre doit être inférieur à 30°.
Le tertre d’infiltration est un massif sableux sous le niveau de la canalisation et se compose :
- un film imperméable
- une couche de 0,10 m de graviers roulés
- un géotextile/ géogrille perméable à l’eau et à l’air
- une couche de 0,70 m de sable siliceux lavé
- une couche de 0,20 m de graviers roulés lavés
- un géotextile perméable à l’eau et à l’air
- une couche de 0,20 m de terre végétale
Dimensionnement :
La surface minimale du tertre au sommet est de 20 m² pour 4 pièces principales puis majorées de 5 m² par pièce supplémentaire.
B’
A’
B
Fosse toutes eaux avec préfiltre incorporé
Boite de collecte
Ventilation secondaire avec extracteur statique ou éolien
Boite de répartition
Tuyaux pleins
Tuyaux d’épandage perforés
2 coudes à 45°
Massif recomposé
Tuyaux de collecte perforés
Boite de bouclage
Boite de collecte
Vers exutoire
Pente du talus : 1/3
Terre végétale

## Slide 2
TERTRE D’INFILTRATION DRAINE
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Mai 2009
Boite de répartition
Géotextile
Tuyau d’épandage perforé
Boite de bouclage
Boite de collecte
Terre végétale
Film imperméable facultatif
Géotextile ou géogrille
Vers exutoire
Pompe de relevage
(si nécessaire)
Arrivé FTE
4 m minimum
Coupe longitudinale avec pompe de relevage (B-B’) :
Coupe longitudinale sans pompe de relevage (B-B’) :
Graviers roulés lavés (10-40 mm)
Sable siliceux lavé
Film imperméable facultatif
Géogrille
Géotextile
Coupe transversale (A-A’) :
Géotextile
Tuyau d’épandage perforé
Boite de bouclage
Boite de collecte
Terre végétale
Film imperméable facultatif
Géotextile
Géogrille
Vers exutoire