## Slide 1
LIT A MASSIF DE ZEOLITE (filtre compact)
Le lit à massif de zéolite fait parti des dispositifs de traitement conforme à l’arrêté du 7 Septembre 2009, et l’on dispose encore de peu de recul sur cette technique.
Ce dispositif compact est particulièrement adapté aux terrains de faible surface. Il peut être installé quelque soit la nature du sol. Il faut cependant disposer d’un exutoire pouvant recevoir l’effluent traité après autorisation des autorités.
Le lit à massif de zéolite reçoit les effluents pré-traités. Il s’agit d’un assainissement en sol reconstitué. Le zéolite est utilisée en substitution du sol en place comme moyen épurateur et le milieu naturel comme moyen de dispersion.
Conditions de mise en œuvre :
Le massif se réalise dans une coque étanche, constitué de zéolite naturelle de type chabasite, posée dans une fouille à fond plat.
Le massif se compose de deux couche: une de granulométrie fine (0,5 à 2 mm) en profondeur et une autre plus grossière (2-5 mm) en surface.
Le système d'épandage et de répartition de l’effluent est bouclé et noyé dans une couche de graviers roulés. Le système est posé sur un géotextile adapté, destiné à assurer la diffusion de l’effluent.
Le réseau de drainage est noyé dans une couche de graviers roulés, protégé de la migration de zéolite par une géogrille. L’épaisseur de cette couche est de 15 cm au minimum.
L’aération est réalisé par des cheminées d’aération.
Dimensionnement :
Pour 5 pièces principales au maximum, la surface du filtre sera au minimum de 5 m². Au delà de 5 pièces principales, le dispositif est soumis à dérogation et le dimensionnement de la filière devra être calculé en fonction du volume d’eaux usées produites.
Le volume de la fosse toutes eaux est au minimum de 5 m3 pour 5 pièces principales.
Niveau d’épuration conforme à la LEMA ainsi qu’à l’arrêté du 7 Septembre 2009.
Fosse toutes eaux
Bac filtrant compact
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Juin 2010

## Slide 2
LIT A MASSIF DE ZEOLITE (filtre compact)
Coupe transversale :
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Juin 2010
Coupe longitudinale :
Les matériaux utilisés doivent suivre les normes fixées par le DTU 64-1 et il est nécessaire de ce reporter à la documentation technique du fournisseur notamment pour l’implantation des ouvrages.