## Slide 1
FILTRE A SABLE VERTICAL NON DRAINE
Un filtre à sable verticale non drainé est mis en pace dans le cas où le sol présente une perméabilité trop importante (calcaire). Un matériau plus adapté (sable siliceux lavé, conformément au DTU 64-1) est alors substitué au sol en place. Il s’agit d’un épandage en sol reconstitué.
Conditions de mise en œuvre:
Le lit filtrant vertical non drainé se réalise dans une excavation avec un fond ayant une pente identique à celle des drains, dont la profondeur est de 0,8 m sous le niveau des canalisations d’amenées. Soit une profondeur de fouille sous le niveau de la terre de 1,10 à 1,60 m.
Dans la fouille, on observe:
- une géogrille perméable à l’eau et à l’air
- une couche de 0,70 m de sable siliceux lavé
- une couche de 0,20 m de graviers roulés lavés (10-40)
- un géotextile perméable à l’eau et à l’air
- une couche de 0,20 m de terre végétale
Dimensionnement :
La surface minimale doit être de 25 m² pour 5 pièces principales, majorées de 5 m² par pièce principale supplémentaire. Pour les habitations de moins de 5 pièces principales, un minimum de 20 m² est nécessaire.
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Mai 2009
B
B’
A’
5 m d’une habitation (conseillé)
35 m d’un puit pour l’alimentation en eau potable (obligatoire)
3 m des limites de propriété (conseillé)
3 m d’un arbre (conseillé)
Fosse toutes eaux avec préfiltre incorporé
Boite de collecte
Ventilation secondaire avec extracteur statique ou éolien
Boite de répartition
Tuyaux pleins
Tuyaux d’épandage perforés
2 coudes à 45°
Boite de bouclage

## Slide 2
FILTRE A SABLE VERTICAL NON DRAINE
Coupe transversale (A-A’) :
Coupe longitudinale (B-B’) :
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Mai 2009
Tous les matériaux utilisés pour la mise en place d’un assainissement non collectif, doivent répondre aux normes fixées par le DTU 64-1.