## Slide 1
TRANCHEES D’ÉPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR
Les tranchées d’épandage à faible profondeur reçoivent les eaux usées domestiques prétraitées. Le sol en place est utilisé comme système épurateur et comme moyen dispersant (système d’infiltration), à la fois en fond de tranchée d’épandage et latéralement.
L’épandage est réalisé par l’intermédiaire de tuyaux placés horizontalement, dans un ensemble de tranchées parallèles les unes aux autres.
Condition de mis en œuvre :
Ce dispositif doit être placé prés de la surface du sol, tout en étant protégé. De plus, un aménagement par terrasse doit être réalisé, lorsque la pente du terrain est supérieur à 10 %.
Les tuyaux d’épandage sont posés avec une pente régulière pouvant atteindre 1%, dans le sens de l’écoulement.
L’écartement d’axe en axe des tranchées doit être égale ou supérieur à 1,5 m. La largeur de chaque tranchée est comprise entre 0,5 et 0,7 m. Le fond du fouille doit présenter une pente identique à celle des drains.
L’épandage doit être maillé chaque fois que la topographie le permet et il doit être alimenté par un dispositif assurant une égale répartition des effluents dans le réseau de distribution.
Composition des tranchées :
- 0,3 à 0,4 m de graviers roulés lavés (10-40)
- géotextile perméable
- 0,20 m de couche de terre végétale
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Mai 2009
B
B’
A’
5 m d’une habitation (conseillé)
3 m d’un arbre (conseillé)
Ventilation secondaire avec extracteur statique ou éolien
35 m d’un puit pour l’alimentation en eau potable (obligatoire)
3 m des limites de propriété (conseillé)
2 coudes à 45°
Massif dispersant
Boite de répartition
Fosse toutes eaux avec préfiltre incorporé
Boite de collecte
Tuyaux pleins
Tuyaux perforés
Boite de bouclage

## Slide 2
TRANCHEES D’ÉPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR
Coupe transversale (A-A’): types de tranchées possibles:
Dimensionnement des tranchées :
Coupe longitudinale (B-B’) en terrain plat :
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Mai 2009
Écartement 1,50 m
Écartement 1,50 m
Tranchée d’épandage standard
0,2 m
0,4 m
0,1 m
0,3 m
1 m maximum
1,50 m
0,50 m
0,50 m
0,70 m
0,70 m
Tranchée d’épandage large
Tranchée d’épandage profonde