## Slide 1
FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINE
Le filtre à sable vertical drainé est un dispositif à prévoir lorsque le sol est inapte à un épandage naturel et lorsqu’il existe un exutoire pouvant recevoir l’effluent traité.
Condition de mise en œuvre :
Le lit filtrant vertical drainé se réalise dans une excavation avec une pente en fond identique à celle des tuyaux. La profondeur de la fouille est comprise entre 1,20 et 1,40 m maximum, au delà, il convient d’installer un poste de relevage
Dans la fouille, on observe :
- un film imperméable si nécessaire
- une couche de 10 cm de graviers lavés roulés (10-40)
- un géotextile
- une couche de 70 cm de sable
- une couche de 20 cm de graviers lavés roulés (10-40)
- un géotextile perméable
- une couche de 20 cm de terre végétale
Dimensionnement :
La surface minimale est de 25 m² pour 5 pièces principales, majorée de 5 m² par pièce principale supplémentaire. Pour les habitations de moins de 5 pièces principales, un minimum de 20 m² est nécessaire.
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Mai 2009
B
A’
B’
3 m d’un arbre (conseillé)
5 m d’une habitation (conseillé)
35 m d’un puit pour l’alimentation en eau potable (obligatoire)
3 m des limites de propriété (conseillé)
Fosse toutes eaux avec préfiltre incorporé
Tuyaux pleins
Massif recomposé
Boite de répartition
Boite de collecte
Ventilation secondaire avec extracteur statique ou éolien
2 coudes à 45°
Tuyaux d’épandage perforés
Tuyaux de collecte perforés
Boite de bouclage
Boite de collecte
Vers fossé

## Slide 2
FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINE
Coupe longitudinale (B-B’) :
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Mai 2009
Tous les matériaux utilisés pour la mise en place d’un assainissement non collectif, doivent répondre aux normes fixées par le DTU 64-1.
1,10 à 1,40 m
Coupe transversale (A-A’) :