## Slide 1
BAC DEGRAISSEUR
Le bac dégraisseur est un dispositif qui permet la rétention des matières solides, des graisses et des huiles contenues dans les eaux ménagères. Il est préférentiellement utilisé :
dans le cadre d’une réhabilitation du dispositif d’assainissement non collectif, pour le pré traitement des eaux ménagères uniquement,
dans le cadre d’une nouvelle installation, lorsque les longueurs de canalisations sont importantes entre la sortie des eaux ménagères et la fosse toutes eaux, ou lorsque l’on a des quantités importantes de graisses.
Le bac à graisse est alors intercalé entre la sortie des eaux ménagères (ou eaux de cuisine seulement) et la fosse toutes eaux pour retenir les graisses (afin d’éviter le colmatage des canalisations).
Dimensionnement :
Le volume minimal du bac dégraisseur est de 200 litres s’il collecte les eaux de cuisines seules et de 500 litres lorsqu’il collecte toutes les eaux ménagères de l’habitation.
Lorsque les effluents renferment des huiles et des graisses en quantité importante (restaurants par exemple), le bac à graisse est nécessaire et ses caractéristiques doivent faire l’objet d’un calcul spécifique adapté au cas particulier.
Conception de mise en œuvre :
Le bac dégraisseur doit être installé à moins de
2 m de l’habitation et est placé avant la fosse en dehors de toutes aires de circulation.
Les précautions d’installation sont du même ordre que celles prises pour la FTE:
le fond de fouille doit être parfaitement plat et horizontal, et recouvert d’une couche de sable tassé,
le remplissage en eau du bac à graisse doit s’effectuer en même temps que le remblaiement manuel,
le couvercle arrivera au niveau du sol et restera facilement accessible pour permettre un bon entretien,
une ventilation doit déboucher hors toiture pour évacuer les gaz malodorants produits dans le bac à graisses.
Il est recommandé d’extraire les graisses tous les 6 mois. Pour des usages particuliers (restaurant, hôtellerie…), la fréquence d’entretien de vidange des bacs à graisse devra être augmentée.
Niveau du sol
Ventilation
Ø 100 mm
Cloisons
Cloison brise-jet
Graisse
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Mai 2009